- 电池采购询价文件

- 一、项目概况

- 十堰市妇幼保健院现有部分UPS电源电池整体呈现老化现象且已临届使用年限，需要及时更新更换。

- 二、项目预算：3.5万

- 三、采购内容

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸蓄电池 | 12V100Ah | 只 | 32 | 5年原厂质保 |
| 2 | 搬运及施工 | / | 项 | 1 | 手术室UPS旧电池拆除、新电池安装 |
| 3 | 搬运及施工 | / | 项 | 1 | 拆卸地点：五堰放射科 安装地点：本部新生儿科 |

- 四、设备功能参数要求

（一）容量：单体 12V 100Ah；

（二）类型：阀控式密封铅酸蓄电池；

（三）规格：原电池长、宽、高，新采购电池可正常安装于原有电池柜内；

（四）外观和结构：外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标记清晰，正、负端子有明显标志，便于连接；

（五）阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合（GB/T 2408-2021）中的的第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0 (垂直级)的要求；

（六）大电流放电：以不低于30I10放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常；

（七）气密性：蓄电池壳体应能承受≥ 50kPa 正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

（八）密封反应效率：不低于 95%；

（九）容量保存率：完全充电的蓄电池，在 25±5°C 环境下静置 28 天后，容量保持率≥98%；

（十）气体析出：在不低于20°C及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤0.04mL,在不低于20°C及单体蓄电池电压为2.4（V)充电条件下Ge’≤1.7mL；

（十一）开阀压力：10kPa～35kPa，闭阀压力：3kPa～30kPa；

（十二）充电效率：蓄电池充电效率应不低于85%。

（十三）再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素≥94%Ce；

（十四）防酸雾性能：电池在正常浮充过程中应无酸雾逸出；

（十五）端电压均衡性：蓄电池组单体间的开路电压最高与最低差值不大于 20mV；进入浮充状态 24h 后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于 50mV；

（十六）容量一致性：同组蓄电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电池的平均容量值之比应≤5%；

（十七）电池间连接电压降：5.5I10，放电条件下，△U≤5mV；

（十八）防爆性能：充电过程中外部遇明火时其内部应不引燃，不引爆；

（十九）封口剂性能：温度-30℃～+65℃之间，封口剂应应无裂纹与溢流现象；

（二十）耐过充电能力：完全充电后的电池在（25±5）°C 环境中，以 0.03C₁₀电流再充电不少于160h，静置不少于1h，外观应无明显变化和渗液；

（二十一）热失控敏感性：蓄电池表面温度应≤60°C，每24h的电流（取任意三小时的三个电流值平均数）增长率应不高于50%；

（二十二）低温敏感性：低温敏感性试验结束后，10h率容量应≥0.9Ce。外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；

（二十三）过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应≥90% Ce；

（二十四）短路电流与直流内阻：蓄电池直流内阻最大值≤2.5mΩ；

（二十五）耐接地短路：试验后不应有腐蚀、灼烧迹象及槽盖碳化现象；

（二十六）抗震性能：电池通过抗震性能测试，投标方须提供有效的抗震检验报告；

（二十七）提供产品以上1-26项功能参数检测报告。

五、服务要求

（一）提供旧电池设备的拆除搬运、新电池设备的运输和安装。

（二）质保期内每年提供至少4次以上包含UPS主机及电池巡检服务（每季度至少一次），并出具巡检报告。

（三）提供质保期内全年7*24小时的技术咨询服务，产品质量问题，供应商接到采购人通知后4小时内派人现场维修更换。

（四）电池产品在正常环境、正常使用中如出现单组电池中有3节以上（包含本数）损坏，供应商需更换整组电池。

六、商务要求

（一）交货期：自合同签订之日起15个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

七、其他

（一）质量验收标准：

- 1.供应商提供的产品必须保证原厂生产，质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全。所供产品工艺质量应严格按国家和行业最新发布的规范标准执行。

2.提供产品质量合格证；

- 3.产品安装投入测试运行后，测试功能参数符合招标文件功能参数要求。

- （三）产品质保期：≥五年原厂质保。

- （四）违约责任

- 采购人、供应商任何一方无法定或约定事由不履行或提前解除合同的，应向对方支付违约金，违约金金额相当于合同总金额的20%；由于违约或解除本合同给对方造成的经济损失的，违约方还应赔偿守约方包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部损失。

- 电池采购报价文件

|  |  |  |  | 2026年__月___日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位：十堰市妇幼保健院 |  |  |  | 报价单位（加盖公章）： |  |  |
|  |  |  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |
| 采 购 需 求 |  |  |  | 供 应 商 回 复 |  |  |
| 品 名 | 规格型号 | 配置或技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 铅酸蓄电池 |  | 12V100Ah |  |  |  |  |
| 搬运及施工 |  | 手术室UPS旧电池拆除、新电池安装 |  |  |  |  |
| 搬运及施工 |  | 拆卸地点：五堰放射科 安装地点：本部新生儿科 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  | 合计报价 |  |  |